Specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele – Příloha č. 1

Veřejná zakázka:

„OBNOVA A DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍ HALY V MILEVSKU“

- Předmět plnění veřejné zakázky :

- Dodávka osvětlovací techniky pro daný provoz dle předložené PD.

- Montáž osvětlovací techniky pro daný provoz dle předložené PD.

- Technické  požadavky zadavatele:

- dodání světelného projektu, který doloží dosažení požadované střední hodnoty intenzity osvětlení a rovnoměrnosti s nabízeným typem svítidla

  - požadovaná intenzita osvětlení - 500 lx při činiteli údržby nejvýše 0, 8 (v závislosti na doporučeném systému dodavatele)

  - rovnoměrnost osvětlení minimálně 0,7

-     maximální příkon osvětlovací soustavy nejvýše 18,7 kW (započítán příkon všech

zdrojů a předřadníků při 100% výkonu osvětlení)

- svítidlo

  - krytí svítidla min IP21

  - elektronický předřadník zabezpečující ochranu před stroboskopickým jevem a splňující parametry elektromagnetické kompatibility EMC

  - okamžitý start svítidel do plné intenzity světla po výpadku napájení (BLACK  OUTu)

  - svítidla musí být z požárních důvodů vybavena vodiči v samozhášivém provedení s bezhalonovou izolací

  - asymetrický reflektor zabezpečuje minimální hodnoty oslnění UGR

  - vysoká světelná účinnost reflektoru v provedení samonosného plechu se speciální odrazní vrstvou převyšující (>92%)

  - záruka svítidel min. 3 roky

- světelný zdroj

  - index podání barev Ra min. 80

  - zdroje v provedení pro dlouhou životnost (LongLife)

  - životnost zdrojů min. 45.000 hodin

- systém řízení

  - možnost nastavení intenzity po polovinách hřiště a ve stupních intenzity osvětlení 500lx, 300lx. 200lx, 100lx

  - dvě ovládací místa (v rozvodně a v chodbě dle požadavku investora)

  - ovládací místo v chodbě v uzamykatelném provedení

- systém osvětlení, obecné požadavky na elektroinstalaci

  - dodržení všech platných norem a předpisů EU a platných norem ČSN EN

  - předání revize, předávacího protokolu a protokolu měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení dokládajícího dodržení stanovených hodnot

  - svítidla budou umístěna mimo středový pás haly, podélně nad plochou haly

- Doplňující požadavky zadavatele:

- uchazeč předloží :

- Popis nabízeného zařízení včetně technické specifikace

- Nabídkovou cenu členěnou na dodávku a montáž

- Kompletní výpočet intenzity osvětlení a instalovaného příkonu včetně fotometrie použitého svítidla v elektronické podobě.

- Katalogové listy systému osvětlení

- Nabídku servisních služeb pro dodané zařízení

- Minimální délka záruční doby 36 měsíců.

- Záruční servis do 48 hodin od nahlášení, havarijní servis do 5 hodin od nahlášení

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněným zástupcem společnosti.